- 滁州市建筑垃圾综合处置项目

- 清表及土方回填工作建议

- 因滁州市建筑垃圾综合处置项目建设工期较短，需提前对待建场地进行清表及土方回填，为推进项目进度，特提出以下清表及土方回填工作建议：

- 一、清淤清表

按总图设计标高进行开挖及填筑，不得超挖。要求清除植被树根及所有不良土层（包括淤泥、淤泥质土、耕植土、残积土等)，淤泥清除厚度暂定30cm，具体清表厚度根据现场情况确定，以施工时看见基岩(或老土)为准。本项目清除的表土供场地后期绿化或集中堆放在二期项目用地，若遇与工勘报告情况相差较大时，应及时通知设计人员进行变更处理。

- 土方回填

- 地表清表工作完成后，需进行回填以实现项目地块整体标高略高于秋桐路，防止地块出现雨水回灌现象，土方回填量约107623m3，具体需根据实际清表深度确定。

（1）回填材料来源：优先采用本场地开挖出来的土料，包括粘土、粉质粘土，不应含有草皮、树根、耕植土、淤泥质土、盐渍土、遇水崩解、膨胀的土类、以及直径大于25mm的石块。如果缺土则需考虑外购土源。

（2）填方土源检测：a.通过肉眼对土源进行外观检测，以初步确定填方土源是否符合填方土质要求，鉴别是否含有超出标准范围的土块、石块，以及植物根茎、垃圾等；b.有机质含量、颗粒成份、最优含水量以及最大干密度的检测根据现场实验确定；c.填方土源各项检测技术标准与频率按下表中有关规定执行。

- 回填压实要求：a.回填土方要求分层铺土、分层碾压，土料在压实前要用推土机推平摊匀，土面大致呈水平状态，厚度均匀，各种不同压实方式的每层铺土厚度详见铺料厚度限制尺寸表，每层铺土压实后的厚度宜为150~300mm；b.每层压实土壤施工完后，应按每500平方米取3~5个样品进行压实度测试，且最小压实度应满足90%，道路处详见道路路基压实度表(重型击实标准)；c.所有填方的压实土，在压实度质量检测合格后，填下一层土之前必须将上一层土的表层作翻松处理，以确保上下土层的良好结合，翻松的深度为25mm。

- 道路路基压实度表(重型击实标准)

| 填控类型 | 路面底面以下浮度(cm) | 压实度(%) |
| --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0-80 | ≥93 |
| 填方路基 | >80 | ≥90 |
| 挖方路基 | 0-30 | ≥93 |

注：其它区域的压实度,建筑地坪用地区域暂定≥90%,草坪、景观场地、室外硬质铺地等处暂定≥85。

铺料厚度限制尺寸

（4）土源用于填方前，虽然已经进行了含水量的检测，但是当土源含水量检测日期与填方作业日期相隔时间较长，或天气变化引起土料含水量改变时，土料运到填方作业面后，在压实前应检测土料的含水量，在土料的含水量不超过该土料最优含水量±3时方可进行摊铺压实。若含水量过高或过低，则要进行晾晒或洒水处理，直至接近最优含水率。

（5）填方的铺料与碾压：填土作业应该按照水平层次铺填，不得顺坡填筑；路堤分段作业面的最小长度，机械作业不应小于50m；对大背坡等地的陡坡(横坡大于1:5)进行场地平整,填筑前须将地面挖成台阶,且台阶宽度不小于1米，台阶顶面做成2-4%的反向横坡，以防填方滑动而影响其稳定，陡坡地挖方机械施工、人工爆破施工时需特别注意保护现有高压线、民房及现场施工人员的安全。

三、工程费用

见图纸、工程量清单及控制价。

- 四、围挡及标识

- 场区标识设置需符合《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008等国家规范；围挡沿总图围墙线布置，长度约786米；施工期间人员及车辆进出厂区大门设置两处，按照总图大门位置及尺寸设置。

- 围挡做法示意图